福建片仔癀化妆品有限公司

机房扩容改造项目

报价邀请书

编号：FJPZH-GCSB-2019-04

福建片仔癀化妆品有限公司

2019年10月10 日

目录

第一部分  报价邀请	3

第二部分  报价人须知	4

一、报价人须知前附表	4

二、 报价文件的编制	5

三、报价文件的递交	6

四、报价文件的评审和中标人的选定	7

五、 合同签订	8

六、投标保证金	9

第三部分  质量要求	9

第四部分  报价文件（格式）	14

附件一：	20

# 第一部分  报价邀请

我公司因机房机柜饱和，部分设备系统老旧，为了标准机房规范，保证机房环境监测，提高机房设备监控，增加信息中心的管理，拟实施机房扩容改造项目，现邀请合格的报价人对机房扩容改造项目进行密封报价，有意向参与报价竞争并符合本邀请要求的报价人，请认真阅读本邀请书，并向我公司提供报价及相关资料，不管最终被选中否，报价过程所产生的费用均由报价人自行承担。我司将根据报价人的报价综合条件选定中标人。

1、 项目名称：福建片仔癀化妆品有限公司机房扩容改造项目

2、 本邀请书文件编号：FJPZH-GCSB-2019-04

3、 报价范围：按照清单品牌、型号和数量对应报价。

4、 报价内容：设备清单中所列项目的采购费用、运输费、安装调试培训费、增值税费、售后服务费等。

5 、邀请书文件发出时间、地点：邀请书文件将于2019年 10 月 12 日由福建片仔癀化妆品公司发出。

6、报价文件报送地址：福建片仔癀化妆品有限公司企管部

联系人：陈欣榆     电话：0596-2303100

7、凡对邀请书文件有疑问, 请在（2019年10 月 18 日15时）前请用电话及传真与我单位联系：福建片仔癀化妆品有限公司工程设备部、微机室。

联系人：周明辉  郑宏祥  电话：0596-2633320

郑智鹏  吕高伟  电话：0596-2303121

地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号

# 第二部分  报价人须知

一、报价人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：机房扩容改造项目 邀请单位：福建片仔癀化妆品有限公司 邀请书文件编号：FJPZH-GCSB-2019-04 |
| 2 | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投时间、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，我公司不承担责任。 |
| 3 | 报价人资格要求（和报价文件及相关资料一起密封送达）： （1）具有国内合格法人资格。 （2）评估过实际现场，了解相关内容，并承诺包干该扩容改造项目。 |
| 4 | 报价文件：正本一份，副本一份 |
| 5 | 报价清单：应含综合单价清单及工程总造价（含税）等 |
| 6 | 投标文件提交地点及截止时间：收件人： 福建片仔癀化妆品有限公司企管部 。 地点: 福建省漳州市芗城区琥珀路7号。 截止时间: 2019 年 10 月 18 日 15 时 |
| 7 | 评标方法：评审小组综合评审后形成评审意见，报请公司领导批准 |
| 8 | 报价有效期：报价截止期后 90日历天 |
| 9 | 施工周期(日历天数)：总工期不大于25天。 |
| 10 | 投标保证金：叁仟元（人民币）。于开标前汇至： 户名：福建片仔癀化妆品有限公司 账号：1409 0201 0900 1044 306 开户行地址：漳州市工商银行龙江支行 提交投标保证金必须在北京时间2019年10月18日15时00分前（指款项到达指定账户时间）由参与的比选单位以银行转帐、电汇方式汇到我司指定账户，用途备注“机房扩容改造项目保证金”。我司宣布中选单位后，将及时通知未中选单位，并无息退回投标保证金。 |
| 12 | 付款方式：乙方完成项目，全部安装调试完毕后，由甲方清点验收，验收合格后甲方应根据乙方提供的全额增值税专用发票（13%），于十个工作日内支付合同总价的95%，合同总价余下的 5 %作为本项目的质保金，待项目验收满一年后支付(不计息)。 |
| 13 | 索取机房施工设计方案图纸及进行现场勘察：报价截止前3天。 |

二、 报价文件的编制

2.1、要求：

2.1.1  报价人应仔细阅读报价邀请书的所有内容，按报价邀请书的要求提供报价文件并保证所提供全部资料的真实性，以使报价方对报价邀请书文件做出实质性响应，否则其报价将被拒绝。

2.1.2  报价文件正本一份，副本一份，正本和副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

2.1.3  投标人报价的计算依据是我公司提供的产品品牌、型号、配置、数量，及所发生的安装费、售后服务费、运费、增值税、厂商人员旅差费等一切可能产生的费用。如出现漏报、错报导致报价不准确，后果投标人自负。

2.1.4  投标人应提交投标保证金作为投标的一部份，主要用于监督中标人按标书规定时间签订合同，如在投标有效期内撤标或未能按规定时间签订合同，我公司有权没收投标保证金。

2.1.5  报价人递交的报价文件应包括以下内容：

2.1.5.1  报价明细表中所需设备及施工材料必须标明其名称、型号、配置及其价格，并加盖报价单位的公章。

2.1.5.2 项目售后服务承诺书，明确售后服务响应时间及免费保修年限，并加盖报价单位的公章。

2.1.5.3为了保证设备的真实性，投标人必须提供清单文件中设备参数相关要求的证书证明文件，未提供或提供不足的视为无效投标。

2.1.6  标书内应有企业营业执照复印件（经有效年检）、法定代表人授权书原件（法人代表参加可以不需此件）、法定代表人身份证的有效复印件、被授权人身份证的有效复印件（法人代表参加可以不需此件），投标书须加盖报价单位的公章。

2.1.7  投标报价应包含报价文件所有明示、暗示的一切风险。

三、报价文件的递交

3.1、报价文件的密封与标志：

3.1.1报价人应将报价文件及其它资料全部密封在一个外层包封中。

3.1.2包封上应注明：

（1）福建片仔癀化妆品有限公司的名称和地址

（2）报价人的名称和地址

（3）项目名称和报价文件编号

3.1.3包封口应加盖报价单位公章。并在封口处标明：“于2019年10月18日15：00时之前不准启封”字样。

3.2、报价书递交截止期

3.2.1报价文件应在本须知前附表序号6中规定的日期和时间前按规定的地址寄出或者送到我司。

3.2.2报价截止期后不予收取报价文件。

3.2.3报价文件的修改及退回: 报价人可在报价截止期前，以书面形式修改和撤回其报价文件。

四、报价文件的评审和中标人的选定

4、报价文件的评定

4.1福建片仔癀化妆品有限公司根据项目特点设立评审小组进行评审，评审小组由企业相关人员组成。对未中标的报价人，评审人将于评审后2个工作日内予以书面或电话通知。

4.2报价文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份报价文件是否符合本须知的各项要求及是否响应了报价邀请书文件的要求，不符合要求的报价文件将被拒绝。凡由下列情况之一者，报价文件将被视为无效。

（1）未按报价邀请书文件要求进行密封的。

（2）未盖法定代表人印章或法人单位公章的。

（3）报价文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖报价文件签署人印章的（此处所谓的实质性内容是指报价书）。

（4）经评审小组认定实质上不响应报价邀请书文件要求的。

（5）未提供或者只提供部分的设备参数相关要求的证书证明文件。

（6）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

4.3 评审细则：

1．评审小组会由福建片仔癀化妆品有限公司根据项目特点依据有关规定组建，负责本项目评审活动。

2．评审小组只对确定为实质上响应报价邀请文件要求的报价文件进行评价和比较。不符合要求的报价文件将被拒绝。

3．对未中标的报价人，报价邀请方于评定后2个工作日内予以书面或电话通知。

4．评审小组将根据报价文件规定进行评审，形成有评审小组全体成员签字的评审报告，推荐中标候选人报公司批准。

5. 评审委员会将对确定为实质上响应报价邀请文件要求的报价文件中的报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

（1）如果报价文件中的报价与详细报价表中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价。

（2）对漏（缺）报项、多报项的处理：报价文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评审时取有效报价人该项最高报价加入评审价进行评审。对多报项及赠送项的价格，评审时不予核减，全部进入评审价评议。

6. 按上述5款算术性错误修正的原则及方法调整报价文件的报价，经报价人同意后，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受改正后的报价则其报价资格将被拒绝，并不影响评审工作。

7. 评审采用最低价法进行评审，并按合格报价人的报价从低到高依次进行排序。

五、 合同签订

5.1合同授予标准

5.1.1中标通知

评定后福建片仔癀化妆品有限公司评审小组将在3个工作日内以书面形式或电话通知中标人确认其报价文件被接受。

5.1.2报价邀请人将把合同授予经依法确认的报价人。

有下列情况之一，另选报价人或另行报价邀请：

（1）未按中标通知书规定的日期内到指定地点签订合同；

（2）要求更改双方确认的报价邀请书文件中的有关条款。

5.2合同的签署

5.2.1中标人于中标通知规定的时间、地点，在收到中标通知后的5个工作日内办妥所需手续，并根据《中华人民共和国合同法》与福建片仔癀化妆品有限公司签订施工合同。

5.2.2 报价邀请书文件、中标人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

5.2.3 中标人与福建片仔癀化妆品有限公司签订施工合同后，具体施工时间以业主发出通知为准，在接到施工通知后5天内开始施工。

六、投标保证金

6.1报价人应按“报价人须知前附表”要求将投标保证金汇入报价邀请人指定账户。其票据作为报价文件的一部分。

6.2未中标的报价人的投标保证金将按照有关规定于中标结果公布后5日内无息退还报价人。中标人的投标保证金不予退还，作为本项目的履约保证金。制作投标文件时，应将《退回保证金说明函》及清晰准确的投标保证金缴款凭证复印件加盖公章一同装在一单独的信封内密封。若因未按以上要求操作而造成投标保证金无法及时进行到账核实及退还的，我司概不承担责任。

# 第三部分  质量要求

1、报价人提供的所有货物必须是全新的货物，货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准，应保证邀请人在本次报价邀请过程中及报价结束后使用该货物或货物的任何一部分时，免受其它任何第三方提出的侵权其专利权、商标权、著作权、知识产权等的起诉。

2、本项目设计方案及施工图纸已确定，对机房扩容改造中所用的材料及部分设备的品质、规格型号给定范围（见附件一），报价人须根据机房扩容改造项目清单列明的规格型号及数量进行报价。如不按规定的设备规格型号及数量报价，将作为无效报价处理。

3、机房扩容改造项目清单

详见：附件一

4、验收条件及标准

4.1使用材料验收

4.1.1物料验收依据：采购文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

4.1.2物料验收：工程所用材料应经出厂检验, 其规格、型号、数量应符合设计要求, 并有出厂合格证。工程所用设备、装备均应开箱检查, 其规格、型号、数量应符合设计要求, 附件、备件和技术文件齐全。

4.1.3扩容改造所使用物料，不得使用假货或者以次充好，如果有发现使用假货或以次充好，影响工程质量的情况，则施工方必须无条件按要求更换，并承当所有更换产生的一切费用。如造成不良后果，应承当相应费用。

4.1.4 电子计算机机房吊顶板表面应平整, 不得起尘、变色和腐蚀; 其边缘应整齐, 无翘曲; 封边处理后不得脱胶，按设计标高及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直, 并有可靠的防锈涂复。

4.1.5吊顶上的灯具、各种风口、各种检测设备、火灾探测器、底座及灭火喷嘴等应与龙骨和吊顶板紧密配合安装。

4.1.6活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。活动地板铺设前应按设计标高及地板布置严格放线, 将支撑部件调整至设计高度，活动地板铺设过程中应随时调整水平,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。

4.1.7 施工交接验收时, 施工单位应提供（竣工图、主要材料的出厂合格证、说明书、有关部门检测报告、隐蔽工程记录）。吊顶龙骨与建筑顶板或桁梁相接必须牢固。

4.2电气相关验收

4.2.1电气装置的安装应作到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好, 内外清洁。电气接线盒内无残留物, 盖板整齐、严密、紧贴墙面。同类电气设备安装高度应一致。

4.2.2电缆桥架、线槽和保护管的敷设是否符合设计要求和现行国家标《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。在活动地板下敷设时，电缆桥架或线槽底部不宜紧贴地面。

4.2.3动力柜能实现双电源自动切换（市电、自发电），与UPS设备完整衔接。

4.3机房环境监控系统验收

4.3.1设备符合工业级设计，硬件级写保护，防木马、病毒，保证数据正确性；抗雷击，抗干扰，防浪涌；具备来电自启动功能，启动时间低于20秒；传感器连接到监控主机的接口采用标准的RJ45接口，便于安装。全中文界面，界面直观、友好；软件功能齐全，操作方便。支持多种报警方式：本地声光，电子邮件，手机短信和电话拨号等；

4.3.2提供的相关技术文档完整齐全。各环境监控模块安装、调试正确无误。各功能模块显示的数据、状态必须与现场读数、状态相一致。执行机构的动作范围、动作顺序与设计要求相符。参数超过允许范围时，应产生报警信号。

4.4整体验收

4.4.1电子计算机机房综合测试应在室内装修完工及空气调节系统、供配电系统、消防系统等公共系统试运行后进行。

4.4.2综合测试由机房扩容改造项目施工单位、相关机房设备提供单位和有关部门共同进行。确保机房与网路布线及机房其他相关设备衔接正确。在完成设备安装、调试、测试后，由报价邀请方的相关部门进行使用性能方面的验收。

4.4.3工程交接验收时, 施工单位应提交下列资料和文件（竣工图、设备和主要器材的出厂合格证、说明书、隐蔽工程记录、装修工程施工验收记录、电气装置、空气调节、消防等工程施工验收和试运转记录、综合测试报告）。

5、售后服务要求

5.1报价人应在报价文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

5.2本项目保修期至少一年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由中标方负责维修并承担修理费用。报价人必须在报价文件中做出相应的承诺。如果中标方提供的质量保证期大于此要求,则以中标方提供的承诺为准。

5.3保修期内，除不可抗力外，所有施工项目维护或维修费用均由中标方承担，非人为原因而出现的问题，由中标方负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，中标方总公司注册在项目所在地（设区市内），在接到采购单位通知后4小时内到达现场进行维修，中标方总公司注册在福建省内，在接到采购单位通知后8小时内到达现场进行维修，24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，中标方应予以更换新设备或提供代用设备；若不能按承诺要求响应的，采购单位将对中标方给予每次200元的罚款，此款累计从售后服务保证金中扣除。

5.4保修期过后，如发生损坏，维修人员应在接到通知后4小时内到达现场进行维修，经检修确需进行材料更换的，按照不高于其报价文件中所提供的价格向采购单位提供相应材料并负责修复。

5.5中标方应根据采购单位指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。

5.6中标方应免费为采购单位提供设备的操作、使用及维护的培训服务。

5.7培训方案

5.7.1中标方应结合实际情况，免费为用户技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

5.7.2根据用户的要求，免费为用户安排培训，培训的时间地点由中标	方与用户单位根据实际情况做出合理统一的安排。

5.7.3培训方式：培训采取工程师讲授与学员实习操作相结合的方式进行。

5.7.4培训的内容：消防系统使用培训、机房监控系统使用培训、其他相关系统及应急情况的处理等。

5.7.5经培训后，每个受训人员应达到以下水平：

（1）使用设备的人员能够熟练使用该套设备的大部分功能。

（2）管理人员能操作设备，处理简单的故障和突发的事件，能配合中标公司服务人员熟练地排除设备故障，熟练管理设备，通过电话指导在本地进行故障检测和故障分析。

5.7.6通过上述的培训，如未能够达到该水平，应根据各用户要求增加相应的培训课程，直至每位受训人员能熟练使用为止。

6、验收结算

6.1报价人的投标应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用（交钥匙工程）。

6.2本次招标采用按中标价格一次性包干的方式。报价人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

6.3报价人应对现场勘察，综合考虑在投标报价内,今后在施工时不再调整。

6.4中标人应根据招标文件的技术要求条款,在报价文件中详细说明所提供的物料的品牌、技术规格、型号、参数、和功能说明。

# 第四部分  报价文件（格式）

报   价   书

福建片仔癀化妆品有限公司：

根据贵方为　　　　　　　　　　　　项目采购招标文件的招标邀请，签字代　　　　　　　　　　　　　　　　　表　　　　　 （全名、职务）经正式授权并代表报价人　　　　　　　　　　（全称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

1、报价明细表

2、法定代表人授权书

3、投标保证金以电汇、转账二种形式提交（不收取现金、现金支票；不能用个人卡在银联支付系统转账；否则，视为未提交保证金），金额为　　　　　　　　　　。（人民币：        元）据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附报价表中规定的应提供和交付的货物总报价为　　　　　　　（含税；发票类型为13%增值税专用发票），即　人民币        　　　　　　　　　（大写）。

（2）报价人将按采购招标文件的规定履行合同责任和义务;在被确定为中标方后以贵司发出的中标通知规定的时间内签订采购合同。

（3）报价人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）此次报价有效期为90个日历日。（必须不少于90天）

（5）报价人在报价文件中提供的资料不真实，弄虚作假行为，除导致此次报价无效外，不但无权要求返还已交的谈判保证金，还将接受有关部门的处罚。如果在规定的报价时间后，报价人在报价有效期内撤回报价，或被定为中标方后不履行义务，其无权要求返还已交的投标保证金。

（6）报价人同意提供按照贵司可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵司不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（7）与本次招标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　传真：

网址：

电子信箱：

全权代表姓名、职务（印刷体）

全权代表签字：

报价人名称：

（公   章）：

日      期：

报价明细表（格式）

报价人名称：            项目编号：          货币单位：

（按招标文件提供的报价清单格式报价）

法定代表人授权书（原件）

兹有                (报价人全称)的法定代表人             （姓名）授权          （被授权人姓名），为                 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证的有效复印件。

法定代表人签字：

被授权人签字：                职务：

报价人详细地址：

邮编：               　　　　　　　　　　　　 E-mail:

联系电话/传真号码：

报价人全称（加盖公章）：

年   月   日

售后服务承诺

致：福建片仔癀化妆品有限公司：

根据贵方为                  (采购项目)的招标邀请，我公司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

报价人全称（加盖公章）：

报价人代表签字：

年 　　月 　 日

退还投标保证金基本信息登记表

| 报价人全称 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 报价文件编号 |  |
| 合同包号 |  |
| 报价截止时间 | 年 月 日 |
| 报价保证金缴交日期 | 年 月 日 |
| 报价保证金金额 | 大写： |
|  | 小写： |
| 报价公司帐户名称 |  |
| 报价公司开户行 |  |
| 报价公司帐号 |  |
| 报价公司详细地址 |  |
| 具体联系人姓名及电话 |  |
| 财务部门联系人及电话 |  |

其他资格文件

1、经年检合格的企业法人营业执照（副本）的有效复印件

2、招标文件要求提交的其他资料

# 附件一：

| 机房扩容改造项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 预 算 | 备注 |
| 一、 | 装修系统 |  |  |
| 二、 | 环境监测系统 |  |  |
| 三、 | 监控系统迁移整合 |  |  |
| 四、 | 网络架构设计改造 |  |  |
| 机房扩容改造项目总造价总计 |  |  |  |

| 机房扩容改造_装修系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 活动抗静电钢制地板 | 鸿海 | HGD*600 | 全钢架空防静电地板，600*600*30MM，HPL贴面，均布荷载800公斤/平方 | 平方米 | 31 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 2 | 踢脚线 | 国产 | 100mm*0.5mm | 不锈钢，100mm*0.5mm | 米 | 20 |  |  |  |
| 3 | 彩钢板饰面（防火岩棉夹心板） | 定制 | 现场制作 | 2000*100*50耐火级 | 平方米 | 28 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 4 | 抗静电地板开孔 | 定制 | 现场制作 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 接地铜排 | 国产 | 定制 | 3*30 | 米 | 33 |  |  |  |
| 6 | 设备专用接地线 | 太阳 | 定制 | BV2.5 | 米 | 40 |  |  |  |
| 7 | 钢制桥架 | 国产 | 定制 | 200*100 | 米 | 23 |  |  |  |
| 8 | PVC管 | 联塑 | 20mm | 20mm | 米 | 30 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 大唐保镖 | 42U | 600*1000*2000 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 机柜插座电源线 | 太阳 | 3*10㎡ | 3*10㎡ | 米 | 45 |  |  |  |
| 11 | PDU排插 | 大唐保镖 | 8位220V\10A | 19英寸标准机柜电源防雷插座 | 个 | 18 |  |  |  |
| 12 | 精密空调 | 大金 | FNVQ203AABD/RN203AAY | 1、单台制冷量不小于7.1 kW，内机额定风量不小于19 m3/min； 2、管长要求：最大配管长度不小于50米，最大配管高低差不小于30米； 3、噪音要求：内机最大噪音不得高于43 dB(A)； 4、压缩机采用摆动式压缩机，保证空调系统运行高效，提高空调设备耐用性能。（★以制造商正式发行的样册为准） 5、空调系统必须具备停电自动再启动功能，即：遇到停电情况，无论多久，一旦电力恢复，空调设备自动恢复停电前的运转状态； 6、空调需具备故障代码显示功能，即：空调设备出现运转故障时，能在显示器上显示故障代码，方便维修人员据此判断故障原因，缩短维修时间； 7、电压波动范围在±10%以内； 8、空调系统在室外温度高于45℃的情况下，可正常持续制冷运转； 9、空调设备可选配远程监控功能并提供RS232/485标准化数字接口,可实现远距离监测、远距离控制、故障报警、故障切换功能，保证空调设备正常运转； | 套 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 13 | 五孔插座面板 | 公牛 | G077Z223 | 220V\10A 耐高温 耐拔插 | 个 | 16 |  |  |  |
| 14 | BV线 | 太阳 | ZBBV2.5红 | 2.5平方（红） | 卷 | 2 |  |  |  |
| 15 | BV线 | 太阳 | ZBBV2.5蓝 | 2.5平方（蓝） | 卷 | 2 |  |  |  |
| 16 | BV线 | 太阳 | ZBBV2.5（双色） | 2.5平方接地线（双色） | 卷 | 2 |  |  |  |
| 17 | 网络模块 | 安普 | 1375191-1 | 超五类 | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | 网络模块 | 安普 | 8-1375055-6 | 六类 | 个 | 8 |  |  |  |
| 19 | 网络面板 | 安普 | 1859168-1 | 86型双口面板 | 个 | 8 |  |  |  |
| 20 | 网络线 | 安普 | 6-219586-4 | 超五类 | 米 | 150 |  |  |  |
| 21 | 网络线 | 安普 | 1427071-6 | 6类非屏蔽网络线 | 米 | 150 |  |  |  |
| 22 | 烟感探测器 | 三江 | JTY-GD-930K | JTY-GD-930K | 个 | 3 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 23 | 温感探测器 | 三江 | JTY-GD-930K | JTY-GD-930K | 个 | 2 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 24 | 隔断玻璃 | 国产 | 定制 | 不锈钢框12mm厚单片硅铯钾防火玻璃 | m2 | 15 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 25 | 机房区域地面做防尘漆二道处理 | 国产 |  | 机房区域地面做防尘漆二道处理 | m4 | 48 |  |  |  |
| 26 | 服务器机柜底座 | 国产 |  | 角钢定制600*1000*2000 | 个 | 4 |  |  |  |
| 27 | 空调安装费 | 现场安装 |  | 含外机支架、15米铜管、空调插座、电缆等辅材 | 次 | 1 |  |  |  |
| 28 | 玻璃隔墙/门拆除 |  |  | 玻璃隔墙/门拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 玻璃隔墙安装 |  |  | 玻璃隔墙安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 木地板拆除 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 辅材 |  |  | 标签、螺丝、防水胶布、扎带等 | 批 | 1 |  |  |  |

| 机房扩容改造_环境监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 烟雾探测器 | 大榕树 | HM-602PC-4 | 联网型光电烟雾探测器，联网输出/LED指示报警,采用微处理器控制 | 个 | 2 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 2 | 温湿度传感器 | 大榕树 | TH100 | 1)温湿度传感器自带LCD显示屏，可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数； 2)传感器接口使用标准RJ45接口； 3)测温范围：－20 ～ 70℃，精 度要求≤±0.3℃(25℃),测湿范围：0 ～ 100％RH，精度要求≤±3%RH；. 4)温湿度传感器具备CNAS检测证书，投标方需提供相应证书复印件 | 个 | 2 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 3 | 区域漏水检测绳 | 大榕树 | LK100N-10M | 区域漏水检测绳，导电聚乙烯+合金导线，两芯螺旋，检测芯电阻12.6欧姆/100米，绕线直径6.0mm，最大暴露温度75℃ | 条 | 2 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 5 | UPS串口服务器 | 大榕树 | NCS1 | 甲方提供RS232或RS485通信端口和原厂通信协议二次开发，NCS1是RS485、RS232转TCP/IP串口服务器转换，串口服务器提供RS485、RS232转TCP/IP网络以及TCP/IP网络转RS485数据透明传输。RS485:RS-485通讯接口 A-- 485+；B-- 485- Ethernet：以太网接口，使用时该接口通过网络线将协议转换器接入TCP/IP网络。 RS232：标准RS-232通讯接口（公座） 设备通过电磁兼容性认证、CE认证、产品具备知识产权，投标方需提供相应证书复印件 | 个 | 2 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 6 | 监控主机 | 大榕树 | BBN3300-Ⅱ | 1U 19英寸、可采集16个开关量DI输入、2个联动DO输出、1路12V输出，2路漏水检测接口，4路RS232接口，4路RS485带隔离接口、485波特率最高支持115200bps，2路10/100/1000M以太网接口；宽压、宽频双电源冗余，风扇带转速监控。产品尺寸： 439mm*216mm*45mm 监控主机具备CE-EMC、CE-LVD认证证书，投标方需提供相应证书复印件 | 台 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 7 | 大榕树BBN嵌入式动力环境监控管理软件V1.1 | 大榕树 | 主模块软件 | 1）系统需要同时支持B/S和C/S构架，C/S客户端支持WINDOWS\LINUX\MAC OS；系统为模块化设计，各模块独立运行，且系统支持可部署在私有或者公有云上，具备强大的扩容能力；2）系统支持机房能耗监控、资产管理，数据可视化管理；支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护；监控系统软件首页总览页面为四象限页面可以同时看到监控设备和监控项的总数，正常项和异常项的数量；系统风险指数；近期温湿度环境曲线。界面采用仪表盘显示电压、电流、温湿度，使数值更直观、一目了然，软件参数：并提供原厂彩页系统界面证明。管理用户可自行编辑、改动、增加和修改监控系统软件界面；当监控设备出现故障时图标以闪烁和监控项字体变为红色为警示。系统支持双机热备功能，内部数据状态自动同步，一旦主机发生故障，从机立即接管，平滑过渡，在不需人工干预的情况下，自动保证系统不间断服务。需提供软件截图予以证明。设备厂商通过CMMI3认证，可通过官网查询，并提供官网查询截图证明与该证书复印件并加盖公章； | 项 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
|  |  |  | 配电监控软件模块 | 监测市电总输入380V三相电源的参数，如三相相电压/线电压/电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电度等,可作曲线记录,查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对电源的状况有全面的了解 | 项 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
|  |  |  | 视频监控软件模块 | 通过在机房的入门口、重要区域等地点安装网络半球网络摄像机，实时监控进出机房人员的状况。 | 项 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
|  |  |  | 精密空调监控软件模块(含旧空调) | 1、系统兼容大金、德国STULZ、美国LIEBERT、意大利HIROSS、英国AIRETRON、佳力图、RC等世界各大品牌的机房精密空调。 通过与精密空调的智能接口对接，对精密空调回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、运行模式、压缩机状态、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警、组件过热告警等。 | 项 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
|  |  |  | UPS监控软件模块 | 1、系统应兼容科华、梅兰日兰系列伊顿、艾默生、克劳瑞德、先控、EXIDE、力博特、IMV、SIEL、APC、SIMENS等世界各品牌的UPS。 对UPS的各种电压、电流、频率、功率以及内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。最终监测的内容和控制的项目与该型号通讯协议规定的内容一致。系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限），一旦UPS发生越限报警或故障，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的该项状态或参数会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出手机短信、声光等对外报警。 | 项 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
|  |  |  | 微信/APP告警 | 10个用户授权；公网情况下系统支持通过厂家微信公众平台将微信告警信息发送到微信公众号的已绑定用户。 | 项 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 8 | 显示屏 | 海信 | H50E3A | 50英寸 屏幕比例16:9 屏幕分辨率 4K； LED；接口类型:有线/天线输入、音视频输入、数字音频输出 HDMI LAN端子 USB | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 显示屏支架 | 艾美 | 32-60英寸 | 壁挂仰角可调 32-60英寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电脑主机 | 组装 |  | I5-8500 8G 1T | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | HDMI线 | 山泽 | 20米 | HDMI线 20米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 12 | 门禁控制器 | 微耕 | 定制 | 可管理2个门、用户数2万、记录脱机存储数量10万、提供2组门磁、2组出门开关、TCP/IP通信方式。电压电流≥DC12V，型号：WG2051 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 指纹读头 | 微耕 | WG1081 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电源箱 | 微耕 | JXDY | 12V 5A门禁电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 开关 | 微耕 |  | 定制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 磁力锁 | 中控 | 磁力锁 | 二线单开磁力锁280KG | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 磁力锁支架 | 国产 | 磁力锁支架 | Z型+L型铝合金支架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | PVC管 | 联塑 | 20mm |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 19 | 网络线 | 安普 | 1427071-6 | 6类非屏蔽网络线 | 米 | 300 |  |  |  |
| 20 | 配件 |  |  | 标签、螺丝、防水胶布、扎带等 | 批 | 1 |  |  |  |

| 机房扩容改造_监控系统迁移整合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 光纤线 | 鸿光 | 室外48芯 | GYTS型层绞式48芯单模光缆 | 米 | 330 |  |  |  |
| 2 | 光纤配线架 | 国产 | 48口 | 48口ODF光纤配线架满配 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 光纤跳线 | 国产 | 单模FC-SC | 单模FC-SC | 条 | 10 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | 定制 | 光纤熔接（含单 FC模光纤耦合器） | 现场熔接 | 芯 | 96 |  |  |  |
| 5 | 光纤收发器机架 | 国产 | 14槽 | 14槽光纤收发器机架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 红外网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-IPC-T12H-I | • 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 1920 × 1080 @25 fps • 彩色: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265, H.264 • ROI 编码技术 • 萤石云平台接入 • 红外灯补光，最远可达30 m • 数字宽动态 • 3D 数字降噪 | 个 | 2 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 7 | NVR硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7804NB-K1/C | 支持40M/80M/160M网络接入带宽，支持最大500W像素接入，支持HDMI/VGA同源输出，最高分辨率为1080p，支持1SATA，支持萤石云服务，支持云存储功能。 | 台 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 8 | 监控硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 报警主机 | 霍尼韦尔 | CK238（含键盘） | 警号电流：0.8A/10.5-13.5V DC,输出电压，12-14v,触发器输出驱动：35mA，机箱尺寸：332mm*275mm*80mm | 套 | 1 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 10 | 红外探测器 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 探测范围：12m-17米，供电电压：DC12V,报警继电器：励磁A型，抗白光干扰：6500Lux，外形尺寸：98mm*57mm*43.5mm | 套 | 3 |  |  | 需提供相应的资质证明 |
| 11 | 声光警号 | 国产 | Y103 | 供电电源：DC12v | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | POE交换机 | 金浪 | KN-S1010FPE-i | 8口百兆POE、2个千兆汇聚口 电源AC220V-120W Max | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 汇聚交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交换容量256Gbps，包转发率66Mpps/96Mpps | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 光模块 | 华为 | SFP-GE-SM1310-10KM | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 网络线 | 安普 | 1427071-6 | 6类非屏蔽网络线 | 米 | 45 |  |  |  |
| 16 | PVC管 | 联塑 | 20mm | PVC20mm | 米 | 60 |  |  |  |
| 17 | 辅材 |  |  | 标签、螺丝、防水胶布、扎带等 | 批 | 1 |  |  |  |

| 机房扩容改造_网络架构设计改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 技术要求 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 网络架构设计改造 | 项 | 网络改造、IP地址规划、VLAN划分、IP地址划分、端口标签整改、服务端和终端IP地址设置、网络拓扑设计、线路梳理、IP和MAC地址梳理 | 1 |  |  |